## Slide 1
LAPORAN PROGRES RISET PROYEK INDIVIDUAL
Frequency-Constrained Unit Commitment (FCUC) dengan Battery Virtual Inertia dan Regulasi Frekuensi pada Penetrasi EBT Tinggi
Penyelarasan Formulasi Matematika, Pemodelan PV-WT Pengotor, & Rencana Eksekusi 4 Skenario Baru
TIM PENELITI & PEMBIMBING:
• Penulis 1 (Mahasiswa): Nathaniel Benelisha (Departemen Teknik Elektro & Teknologi Informasi, FT UGM) • Pendamping / Co-Mentor (S3): Muhammad Aris Risnandar, S.T., M.T. (Kandidat Doktor DTETI UGM) • Dosen Pembimbing: Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., SMIEEE

## Slide 2
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Agenda Pembahasan Progres Riset
01
Latar Belakang & Masalah
Isu penurunan inersia kisi (low-inertia grid), risiko lonjakan RoCoF, dan keterbatasan UC klasik.
02
Metode & Formulasi Matematis
Pendekatan 2 tahap: Optimasi MILP (CPLEX) dan Validasi Transien Dinamis (DIgSILENT PowerFactory).
03
Capaian Progres Sejauh Ini
Review 84 paper, penyelarasan matematis cost linear & PFR, serta arsip draf paper Draf 1 s.d. 5.
04
Desain 4 Skenario Simulasi Baru
Restrukturisasi inkremental yang elegan: Sim 1 (Baseline), Sim 2 (+BESS), Sim 3 (+BESS VI), Sim 4 (+PV-WT Pengotor).
05
Rencana Kerja ke Depan (5 Tahap)
Roadmap terstruktur: Eksekusi Pyomo, Analisis Komparatif, Plot Publikasi IEEE, DIgSILENT, & Paper v3.
06
Permohonan Arahan Pembimbing
Diskusi penalti curtailment cost, representativitas sistem uji IEEE 24-bus, dan target publikasi.

## Slide 3
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Latar Belakang: Krisis Inersia pada Kisi Tenaga Modern
⚡ Penetrasi EBT Skala Besar
• Transisi energi mendorong masuknya PLTS dan PLTB secara masif ke sistem tenaga listrik. • PLTS dan PLTB terhubung melalui konverter elektronika daya (Inverter-Based Resources / IBR). • IBR beroperasi secara decoupled sehingga TIDAK menyumbang inersia mekanik alamiah ke grid.
⚠️ Ancaman Frekuensi Sistem
• Hilangnya generator sinkron menyebabkan sistem masuk ke kondisi Low-Inertia Grid. • RoCoF Curam: Saat terjadi gangguan N-1 trip unit terbesar, frekuensi anjlok sangat cepat (RoCoF > 0.55 Hz/s). • Frequency Nadir Kritis: Frekuensi merosot menembus batas UFLS (49.0 Hz), berisiko memicu pemadaman meluas (blackout).
💡 Solusi: FCUC + BESS VI
• Mengintegrasikan batasan frekuensi dinamik langsung ke dalam optimasi jadwal Unit Commitment (FCUC). • BESS Virtual Inertia (VI): Baterai grid-forming mengemulasikan respon inersia sintetis untuk menahan laju RoCoF. • Unit termal mahal dapat di-decommit tanpa mengorbankan stabilitas frekuensi sistem.

## Slide 4
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Metode Penelitian: Kerangka Kerja Dua Tahap
1. Optimasi FCUC (Pyomo MILP + CPLEX)
• Menggunakan Pyomo Modeling Environment di Python. • Solver: IBM ILOG CPLEX v22.1.1 (antarmuka cplex_direct). • Optimasi jadwal biner generator (u_{g,t}, y, z) dan dispatch daya kontinu (P, P_ch, P_dis, P_VI). • Mempertimbangkan 10 batasan teknis generator termal, dinamika BESS SOC, inersia minimum, dan cadangan PFR droop.
2. Validasi Transien (DIgSILENT PowerFactory)
• Jadwal komitmen unit dan tingkat pembebanan hasil CPLEX diekspor dan diimpor ke DIgSILENT. • Simulasi Dinamik Domain Waktu (RMS Simulation): - Skenario N-1 Trip Generator Terbesar (Unit G1 400 MW). - Pengujian kondisi inersia minimum (jam penetrasi surya tinggi). • Output: Kurva f(t), nilai riil frequency nadir, dan pembuktian kepatuhan standar grid code.

## Slide 5
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Konfigurasi Sistem Uji & Data Parameter
10 Unit Termal
G1–G10 (PLTU, PLTGU, PLTG) Total Kapasitas: 3.405 MW
Beban Sistem 24 Jam
Rata-rata: 1.168 MW Beban Puncak: 1.500 MW
EBT Intermiten
PLTB: 400 MW (100 x 4 MW) PLTS: Puncak ~200 MW
Penyimpan BESS
2 Unit BESS (B1 & B2) 200 MW / 400 MWh, Eff 90%
Unit | Tipe Pembangkit | Pmin (MW) | Pmax (MW) | Inersia H (s) | Droop / Gov
G1 | PLTU 1 (Coal) | 627.0 | 1176.0 | 5.00 s | 5.0% / Free Gov
G2 | PLTGU 1 (CCGT) | 340.0 | 1125.0 | 4.00 s | 4.0% / Free Gov
G3 | PLTU 2 (Coal) | 600.0 | 969.0 | 5.00 s | 5.0% / Free Gov
G4 | PLTG 1 (Gas) | 85.0 | 130.0 | 3.50 s | 4.0% / Free Gov
G5 | PLTG 2 (Gas) | 66.0 | 108.0 | 3.50 s | 4.0% / Free Gov
G6 | PLTGU 2 (CCGT) | 250.0 | 1095.0 | 4.00 s | 4.0% / Free Gov
G7 | PLTGU 3 (CCGT) | 248.0 | 810.0 | 4.00 s | 4.0% / Free Gov
G8 | PLTGU 4 (CCGT) | 347.8 | 773.0 | 4.00 s | 4.0% / Free Gov
G9 | PLTU 3 (Coal) | 540.0 | 870.0 | 5.00 s | 5.0% / Free Gov
G10 | PLTU 4 (Coal) | 600.0 | 840.0 | 5.00 s | 5.0% / Free Gov

## Slide 6
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Formulasi Kunci: Alokasi Konverter BESS & Keamanan Frekuensi
1. Kopling Alokasi Konverter BESS (Headroom)
Kapasitas inverter baterai (DR_max) diperebutkan bersama oleh daya aktif discharge dan respon inersia virtual: P_discharge + (P_VI / eta_VI) <= DR_max * u_dis • Inovasi: Mencegah baterai mengklaim kapasitas ganda. • BESS VI hanya dapat disuplai saat baterai tidak sedang diisi (u_dis = 1). • Inersia BESS sintetis: H_batt_vi = sum( Kb_VI * P_VI_batt )
2. Dua Pilar Batasan Frekuensi (RoCoF + QSS)
A. Batasan RoCoF (t = 0+ detik): 2 * RoCoF_lim * H_sys >= f0 * LargestLoss -> RoCoF maksimum dibatasi 0.55 Hz/s via gabungan inersia generator sinkron & BESS VI. B. Batasan QSS Frequency (t = 10-30 detik): LargestLoss <= (f0 - f_qss_min) * (D * Demand + TotalPFR) -> Frekuensi kuasi-tunak pasca-gangguan dijamin tetap di atas 49.5 Hz melalui cadangan PFR droop governor generator.

## Slide 7
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Penegasan Konsep: PV & WT sebagai 'Pengotor' vs Deloading
EBT Sebagai Penyedia VI (Deloading)
• Bila EBT difungsikan sebagai penyedia inersia virtual (misal WT-VI): • Turbin angin / PV harus dioperasikan menyimpang di bawah kurva MPPT optimal (deloaded mode 10-20%). • Menyimpan cadangan kinetik rotor untuk dilepas saat frekuensi anjlok. • Menyebabkan hilangnya energi hijau sepanjang hari (Opportunity Cost tinggi).
EBT Sebagai 'Pengotor' (Riset Ini: Curtailment)
• PV & WT ditegaskan MURNI sebagai pengotor (Zero Inersia). • Beroperasi pada MPPT maksimal untuk memanen daya murah. • Efek Pengotor: Mengikis komitmen termal sehingga inersia grid anjlok drastis. • Mekanisme Pemotongan Daya: BUKAN deloading, melainkan CURTAILMENT jika sistem kelebihan daya / terancam krisis inersia. • Dihitung CURTAILMENT COST sebagai penalti ekonomi: Cost_curt = sum( C_curt_wt * P_curt_wt + C_curt_pv * P_curt_pv )

## Slide 8
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Capaian Progres Sejauh Ini (Bimbingan Bersama Mas Aris)
✔ Koleksi & Telaah Literatur
Telah mengumpulkan dan menelaah 84 paper akademik internasional (IEEE, Elsevier), mencakup kajian fundamental BESS VI dan regulasi frekuensi primer Pak Lesnanto (ICITEE 2020).
✔ Perumusan Kode Pyomo MILP
Membangun model optimasi matematis FCUC di Python Pyomo terintegrasi solver CPLEX 22.1.1 (cplex_direct) yang mampu menyelesaikan jadwal 24 jam dalam waktu hitung cepat.
✔ Penyelarasan Formulasi Matematis
Memperbaiki fungsi biaya menjadi bentuk linear murni (a*u + b*P), menyelaraskan alokasi converter BESS VI headroom, dan mengisolasi VI secara tegas hanya pada BESS.
✔ Penyusunan Manuskrip Publikasi
Telah menyusun naskah paper IEEEtran secara berkala dari Draf 1 hingga Draf 5 (tersedia dalam kompilasi PDF mutakhir di direktori Paper/PI_Draf5.pdf).

## Slide 9
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Desain 4 Skenario Simulasi Baru (Inti Diskusi Hari Ini)
Parameter Pemodelan | Simulasi 1 (Baseline FCUC) | Simulasi 2 (+ BESS Standar) | Simulasi 3 (+ BESS VI) | Simulasi 4 (+ PV-WT Pengotor)
Generator Termal (10 Unit) | Aktif (G1-G10) | Aktif (G1-G10) | Aktif (G1-G10) | Aktif (G1-G10)
10 Batasan Dasar UC Konvensional | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif
Batasan RoCoF (Inersia Min.) | Aktif (<=0.55 Hz/s) | Aktif (<=0.55 Hz/s) | Aktif (<=0.55 Hz/s) | Aktif (<=0.55 Hz/s)
Regulasi Frekuensi Primer (QSS) | Aktif (>=49.5 Hz) | Aktif (>=49.5 Hz) | Aktif (>=49.5 Hz) | Aktif (>=49.5 Hz)
Penyedia Inersia Sistem | 100% Termal SG | 100% Termal SG | Termal + BESS VI | Termal + BESS VI
Operasi BESS (B1 & B2) | Non-Aktif | Arbitrase Saja (P_VI=0) | Arbitrase + VI Headroom | Arbitrase + VI Headroom
PLTB & PLTS (Pengotor) | Non-Aktif | Non-Aktif | Non-Aktif | Aktif (Zero Inersia)
💡 Dua Dimensi Frekuensi Aktif di Seluruh Skenario: RoCoF dijaga inersia (t=0+), sedangkan QSS dijaga droop governor (t=10-30s).

## Slide 10
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Rencana Kerja ke Depan (5 Tahapan Terstruktur)
📍 Tahap 1: Eksekusi Pyomo & CPLEX
Menyusun skrip run_4_simulations.py, membangun model PV dan WT curtailment limit, serta menjalankan optimasi 4 simulasi dengan solver CPLEX 22.1.1.
📍 Tahap 2: Ekstraksi & Analisis Komparatif
Mengekstrak tabel komparasi detail biaya (Fuel, Startup, Curtailment Cost) dan menganalisis perbandingan 'Dengan vs Tanpa PV-WT'.
📍 Tahap 3: Visualisasi Grafik Publikasi IEEE
Menghasilkan 4 grafik standar IEEE 300 DPI di Paper/figures/ (Stacked Dispatch, Inersia & RoCoF 24h, BESS VI Headroom, Curtailment Area).
📍 Tahap 4: Validasi Transien DIgSILENT
Mengimpor jadwal dispatch ke DIgSILENT PowerFactory untuk simulasi domain-waktu N-1 contingency trip unit terbesar dan mengekstrak kurva f(t).
📍 Tahap 5: Manuskrip Paper Baru (main_v3.tex)
Menyusun manuskrip lengkap baru main_v3.tex (mempertahankan v2) dengan formulasi baru, tabel hasil numerik, dan mengompilasi PDF terbaru.

## Slide 11
PROYEK INDIVIDUAL — TEKNIK ELEKTRO FT UGM
Poin Diskusi & Permohonan Arahan kepada Dosen Pembimbing
❓ 1. Nilai Penalti Biaya Curtailment (C_curt)
Apakah penetapan nilai penalti pembuangan energi terbarukan sebesar $30/MWh atau $50/MWh dipandang cukup representatif dalam mencerminkan kerugian ekonomi di sistem tenaga modern?
❓ 2. Representativitas Sistem Uji IEEE 24-Bus
Apakah penyederhanaan sistem uji IEEE 24-bus menjadi model tembaga 10 generator sinkron sudah cukup kuat untuk luaran publikasi jurnal bereputasi (IEEE / MDPI), atau diperlukan variasi beban ekstrem?
❓ 3. Skenario Uji Transien di DIgSILENT PowerFactory
Untuk simulasi transien di DIgSILENT (Tahap 4), apakah cukup difokuskan pada kontingensi N-1 trip unit terbesar (G1 400 MW), ataukah perlu diuji pula saat jam penetrasi EBT puncak (jam 12.00-13.00)?
❓ 4. Rekomendasi Target Publikasi Jurnal
Dengan struktur pembuktian 4 skenario baru dan validasi transien DIgSILENT, mohon arahan Bapak mengenai target jurnal internasional bereputasi yang paling tepat untuk disasar.

## Slide 12
TERIMA KASIH
Mohon Masukan, Kritik, dan Arahan dari Bapak Ir. Lesnanto Multa Putranto, Ph.D.
Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik — Universitas Gadjah Mada