## A_BiayaRingkasan
Skenario | Deskripsi | Fuel_Cost($) | Fixed_Cost($) | Startup_Cost($) | Shutdown_Cost($) | Curt_Cost($) | Total_Cost($)
S1 | S1: Thermal + Inersia + QSS | 3656807.2622 | 584300.5091 | 0 | 0 | 0 | 4241107.7713
S2 | S2: S1 + BESS Standard | 3652283.1837 | 584300.5091 | 0 | 0 | 0 | 4236583.6928
S3 | S3: S1 + BESS VI | 3638314.6776 | 581718.0865 | 0 | 0 | 0 | 4220032.7641
S4 | S4: S3 + PV & WT Pengotor | 3413847.3922 | 581718.0865 | 0 | 0 | 2285.195 | 3997850.6736

## B_InersiaPFR
Skenario | Hsys_Avg(MWs) | Hsys_Min(MWs) | Hsys_Max(MWs) | H_Thermal_Avg(MWs) | H_VI_BESS_Avg(MWs) | LargestLoss_Avg(MW) | LargestLoss_Max(MW) | TotalPFR_Avg(MW) | RoCoF_Max(Hz/s) | RoCoF_Avg(Hz/s) | f_qss_Min(Hz) | f_qss_Avg(Hz)
S1 | 42714.75 | 42357 | 50295 | 42714.75 | 0 | 908.8225 | 1056 | 2234.2682 | 0.55 | 0.53196 | 49.4726 | 49.5845
S2 | 42714.75 | 42357 | 50295 | 42714.75 | 0 | 909.7263 | 1056 | 2234.2682 | 0.55 | 0.53249 | 49.47 | 49.5846
S3 | 42910.7984 | 42357 | 49647 | 42660.75 | 250.0484 | 913.2284 | 1056 | 2225.2682 | 0.55 | 0.532 | 49.475 | 49.5824
S4 | 42885.2384 | 42357 | 49647 | 42660.75 | 224.4884 | 886.3697 | 1056 | 2471.0649 | 0.55 | 0.51647 | 49.5098 | 49.6317

## C_UnitCommitment
Skenario | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Total_Unit_Hours
S1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 171
S2 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 171
S3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 169
S4 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 169

## D_InersiaPerjam_S3vsS4
Hour | Demand(MW) | S3_Hsys | S3_VI_BESS | S3_RoCoF | S3_fqss | S4_Hsys | S4_VI_BESS | S4_WT_Available | S4_WT_Curt | S4_WT_Used | S4_PV_Used | S4_RoCoF | S4_fqss | Delta_Hsys
1 | 4225.7 | 49647 | 0 | 0.5318 | 49.689 | 49647 | 0 | 400 | 76.17 | 323.8 | 0 | 0.5318 | 49.716 | 0
2 | 4173.2 | 42757 | 400 | 0.5473 | 49.655 | 42669.7 | 312.7 | 338.5 | 0 | 338.5 | 0 | 0.5484 | 49.695 | -87.3
3 | 4089.2 | 42357 | 0 | 0.4816 | 49.717 | 42757 | 400 | 347.4 | 0 | 347.4 | 0 | 0.4771 | 49.741 | 400
4 | 4009.4 | 42757 | 400 | 0.449 | 49.733 | 42357 | 0 | 333.6 | 0 | 333.6 | 0 | 0.4108 | 49.78 | -400
5 | 4009.4 | 42357 | 0 | 0.465 | 49.718 | 42357 | 0 | 371.8 | 0 | 371.8 | 0 | 0.4072 | 49.784 | 0
6 | 4211.5 | 42457.2 | 100.2 | 0.4731 | 49.707 | 42357 | 0 | 272.4 | 0 | 272.4 | 4 | 0.4311 | 49.759 | -100.2
7 | 4273.1 | 42357 | 0 | 0.5066 | 49.662 | 42357 | 0 | 309.2 | 0 | 309.2 | 12 | 0.4347 | 49.755 | 0
8 | 4224.7 | 42357 | 0 | 0.5135 | 49.666 | 42357 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 28 | 0.4618 | 49.723 | 0
9 | 4531.5 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.602 | 42357 | 0 | 308.6 | 0 | 308.6 | 48 | 0.5135 | 49.664 | -400
10 | 4847.1 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.541 | 42757 | 400 | 391 | 0 | 391 | 64 | 0.5286 | 49.63 | 0
11 | 4981 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.509 | 42757 | 400 | 288.7 | 0 | 288.7 | 86 | 0.55 | 49.573 | 0
12 | 5032.1 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.496 | 42757 | 400 | 180.6 | 0 | 180.6 | 150 | 0.55 | 49.54 | 0
13 | 4781.6 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.555 | 42757 | 400 | 118.5 | 0 | 118.5 | 110 | 0.55 | 49.579 | 0
14 | 4955.8 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.516 | 42757 | 400 | 134 | 0 | 134 | 90 | 0.55 | 49.547 | 0
15 | 5107.4 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.475 | 42757 | 400 | 127.1 | 0 | 127.1 | 48 | 0.55 | 49.51 | 0
16 | 5062.6 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.488 | 42757 | 400 | 101.3 | 0 | 101.3 | 28 | 0.55 | 49.514 | 0
17 | 5000.4 | 42632 | 275 | 0.55 | 49.512 | 42632 | 275 | 185.4 | 0 | 185.4 | 12 | 0.55 | 49.555 | 0
18 | 4900.6 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.529 | 42357 | 0 | 217.2 | 0 | 217.2 | 4 | 0.55 | 49.594 | -400
19 | 4952.3 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.516 | 42357 | 0 | 233.7 | 0 | 233.7 | 0 | 0.55 | 49.587 | -400
20 | 5132.4 | 42357 | 0 | 0.55 | 49.495 | 42757 | 400 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0.55 | 49.537 | 400
21 | 5080.7 | 42383 | 26 | 0.55 | 49.507 | 42757 | 400 | 255.5 | 0 | 255.5 | 0 | 0.55 | 49.546 | 374
22 | 4974.3 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.511 | 42757 | 400 | 197.4 | 0 | 197.4 | 0 | 0.55 | 49.556 | 0
23 | 4703.5 | 42757 | 400 | 0.55 | 49.571 | 42757 | 400 | 219.5 | 0 | 219.5 | 0 | 0.5368 | 49.619 | 0
24 | 4496.3 | 42357 | 0 | 0.55 | 49.609 | 42357 | 0 | 140.3 | 0 | 140.3 | 0 | 0.5135 | 49.654 | 0

## E_BESSDispatch_S3vsS4
Hour | Demand | S3_B1_Pdis | S3_B1_P_VI | S3_B1_SOC | S4_B1_Pdis | S4_B1_P_VI | S4_B1_SOC | S3_B2_Pdis | S3_B2_P_VI | S3_B2_SOC | S4_B2_Pdis | S4_B2_P_VI | S4_B2_SOC
1 | 4225.7 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
2 | 4173.2 | 0 | 60 | 75.5 | 17.46 | 42.54 | 58.04 | 0 | 20 | 45 | 0 | 20 | 45
3 | 4089.2 | 60 | 0 | 15.5 | 0 | 60 | 58.04 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 45
4 | 4009.4 | 0 | 60 | 15.5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 50
5 | 4009.4 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50
6 | 4211.5 | 40.5 | 19.5 | 35 | 60 | 0 | 95 | 19.47 | 0.53 | 25.53 | 20 | 0 | 30
7 | 4273.1 | 0 | 0 | 95 | 60 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45.53 | 20 | 0 | 10
8 | 4224.7 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30
9 | 4531.5 | 0 | 60 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50
10 | 4847.1 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
11 | 4981 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
12 | 5032.1 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
13 | 4781.6 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
14 | 4955.8 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
15 | 5107.4 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
16 | 5062.6 | 0 | 60 | 155 | 0 | 60 | 155 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
17 | 5000.4 | 25 | 35 | 130 | 25 | 35 | 130 | 0 | 20 | 50 | 0 | 20 | 50
18 | 4900.6 | 0 | 60 | 130 | 60 | 0 | 70 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 30
19 | 4952.3 | 0 | 60 | 130 | 60 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 10
20 | 5132.4 | 60 | 0 | 70 | 0 | 60 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10
21 | 5080.7 | 60 | 0 | 10 | 0 | 60 | 10 | 14.8 | 5.2 | 15.2 | 0 | 20 | 10
22 | 4974.3 | 0 | 60 | 10 | 0 | 60 | 10 | 0 | 20 | 15.2 | 0 | 20 | 10
23 | 4703.5 | 0 | 60 | 10 | 0 | 60 | 10 | 0 | 20 | 15.2 | 0 | 20 | 10
24 | 4496.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25

## F_ThermalDispatch_S3vsS4
Hour | Demand(MW) | S3_Thermal(MW) | S4_Thermal(MW) | S4_WT_Used(MW) | S4_PV_Used(MW) | S4_RES_Total(MW) | Delta_Thermal | S3_Hsys | S4_Hsys
1 | 4225.7 | 4305.7 | 3981.8 | 323.8 | 0 | 323.8 | -323.8 | 49647 | 49647
2 | 4173.2 | 4173.2 | 3817.2 | 338.5 | 0 | 338.5 | -356 | 42757 | 42670
3 | 4089.2 | 4009.2 | 3741.8 | 347.4 | 0 | 347.4 | -267.4 | 42357 | 42757
4 | 4009.4 | 4009.4 | 3717.8 | 333.6 | 0 | 333.6 | -291.6 | 42757 | 42357
5 | 4009.4 | 4089.4 | 3697.6 | 371.8 | 0 | 371.8 | -391.8 | 42357 | 42357
6 | 4211.5 | 4151.6 | 3859.1 | 272.4 | 4 | 276.4 | -292.4 | 42457 | 42357
7 | 4273.1 | 4353.1 | 3883.9 | 309.2 | 12 | 321.2 | -469.2 | 42357 | 42357
8 | 4224.7 | 4289.2 | 4067.4 | 237.3 | 28 | 265.3 | -221.8 | 42357 | 42357
9 | 4531.5 | 4531.5 | 4302.9 | 308.6 | 48 | 356.6 | -228.6 | 42757 | 42357
10 | 4847.1 | 4847.1 | 4456.1 | 391 | 64 | 455 | -391 | 42757 | 42757
11 | 4981 | 4981 | 4692.3 | 288.7 | 86 | 374.7 | -288.7 | 42757 | 42757
12 | 5032.1 | 5032.1 | 4851.6 | 180.6 | 150 | 330.6 | -180.6 | 42757 | 42757
13 | 4781.6 | 4781.6 | 4663 | 118.5 | 110 | 228.5 | -118.5 | 42757 | 42757
14 | 4955.8 | 4955.8 | 4821.8 | 134 | 90 | 224 | -134 | 42757 | 42757
15 | 5107.4 | 5107.4 | 4980.3 | 127.1 | 48 | 175.1 | -127.1 | 42757 | 42757
16 | 5062.6 | 5062.6 | 4961.3 | 101.3 | 28 | 129.3 | -101.3 | 42757 | 42757
17 | 5000.4 | 4975.4 | 4790.1 | 185.4 | 12 | 197.4 | -185.4 | 42632 | 42632
18 | 4900.6 | 4900.6 | 4603.3 | 217.2 | 4 | 221.2 | -297.2 | 42757 | 42357
19 | 4952.3 | 4952.3 | 4638.6 | 233.7 | 0 | 233.7 | -313.7 | 42757 | 42357
20 | 5132.4 | 5052.4 | 4866 | 266.4 | 0 | 266.4 | -186.4 | 42357 | 42757
21 | 5080.7 | 5005.9 | 4825.2 | 255.5 | 0 | 255.5 | -180.7 | 42383 | 42757
22 | 4974.3 | 4974.3 | 4776.9 | 197.4 | 0 | 197.4 | -197.4 | 42757 | 42757
23 | 4703.5 | 4703.5 | 4484.1 | 219.5 | 0 | 219.5 | -219.5 | 42757 | 42757
24 | 4496.3 | 4511.6 | 4376.4 | 140.3 | 0 | 140.3 | -135.1 | 42357 | 42357