## All_Snapshots
object_name | object_class | bus | type | H_const | Pmax_MW | Pmin_MW | P_dispatch_MW | Q_dispatch_MVAr | status_on | reserve_MW | loading_pct | scenario | hour | t_name | demand_MW | Hsys_MWs | LargestLoss_MW | TotalPFR_MW | RoCoF_est_Hz_s | f_QSS_est_Hz | H_required_MWs | SOC_MWh | P_VI_MW | Kb_VI | H_VI_MWs
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 1056 | 0 | 1 | 120 | 89.8 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 657.827 | 0 | 1 | 311.173 | 67.89 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 66 | 0 | 1 | 42 | 61.11 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 250 | 0 | 1 | 845 | 22.83 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 248 | 0 | 1 | 562 | 30.62 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 660 | 0 | 1 | 210 | 75.86 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 600 | 0 | 1 | 240 | 71.43 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000 | 15.5 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000 | 25 | 0 | 5 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 931.854 | 0 | 1 | 244.146 | 79.24 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 860.558 | 0 | 1 | 264.442 | 76.49 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 931.854 | 0 | 1 | 37.146 | 96.17 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 250 | 0 | 1 | 845 | 22.83 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357 | 15.5 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357 | 25 | 0 | 5 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 931.854 | 0 | 1 | 244.146 | 79.24 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 931.854 | 0 | 1 | 193.146 | 82.83 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 931.854 | 0 | 1 | 37.146 | 96.17 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 278.988 | 0 | 1 | 816.012 | 25.48 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357 | 15.5 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357 | 25 | 0 | 5 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 1056 | 0 | 1 | 120 | 89.8 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 683.827 | 0 | 1 | 285.173 | 70.57 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 250 | 0 | 1 | 845 | 22.83 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 248 | 0 | 1 | 562 | 30.62 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 660 | 0 | 1 | 210 | 75.86 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 720 | 0 | 1 | 120 | 85.71 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | -60 | 0 | 1 | 0 | 0 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000 | 75.5 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | -20 | 0 | 1 | 0 | 0 | S3 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000 | 45 | 0 | 5 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 940.654 | 0 | 1 | 235.346 | 79.99 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 940.654 | 0 | 1 | 28.346 | 97.07 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 752.958 | 0 | 1 | 342.042 | 68.76 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757 | 155 | 60 | 4 | 240
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S3 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757 | 50 | 20 | 5 | 100
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 931.854 | 0 | 1 | 244.146 | 79.24 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 931.854 | 0 | 1 | 37.146 | 96.17 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 790.842 | 0 | 1 | 304.158 | 72.22 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357 | 70 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 100 | S3 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357 | 30 | 0 | 5 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 1056 | 0 | 1 | 120 | 89.8 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 600 | 0 | 1 | 369 | 61.92 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 250 | 0 | 1 | 845 | 22.83 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 248 | 0 | 1 | 562 | 30.62 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 540 | 0 | 1 | 330 | 62.07 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 600 | 0 | 1 | 240 | 71.43 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | -60 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000 | 75.5 | 0 | 4 | 0
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | -20 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000 | 45 | 0 | 5 | 0
WT1 | ElmPVSys | Bus_WT1 | WindTurbine_DFIG | 0 | 400 | 0 | 323.827 | 0 | 1 | 0 | 80.96 | S4 | 1 | t01_valley | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000 |  | 0 | 0 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 940.654 | 0 | 1 | 235.346 | 79.99 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 940.654 | 0 | 1 | 28.346 | 97.07 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 572.396 | 0 | 1 | 522.604 | 52.27 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757 | 155 | 60 | 4 | 240
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757 | 50 | 20 | 5 | 100
WT1 | ElmPVSys | Bus_WT1 | WindTurbine_DFIG | 0 | 400 | 0 | 180.562 | 0 | 1 | 0 | 45.14 | S4 | 12 | t12_midday | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757 |  | 0 | 0 | 0
G1 | ElmSym | Bus_G1 | PLTU | 4 | 1176 | 100 | 940.654 | 0 | 1 | 235.346 | 79.99 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G2 | ElmSym | Bus_G2 | PLTGU | 9 | 1125 | 200 | 340 | 0 | 1 | 785 | 30.22 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G3 | ElmSym | Bus_G3 | PLTU | 4 | 969 | 80 | 940.654 | 0 | 1 | 28.346 | 97.07 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G4 | ElmSym | Bus_G4 | PLTG | 6 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G5 | ElmSym | Bus_G5 | PLTG | 6 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G6 | ElmSym | Bus_G6 | PLTGU | 9 | 1095 | 200 | 586.859 | 0 | 1 | 508.141 | 53.59 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G7 | ElmSym | Bus_G7 | PLTGU | 9 | 810 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G8 | ElmSym | Bus_G8 | PLTGU | 9 | 773 | 80 | 347.85 | 0 | 1 | 425.15 | 45 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G9 | ElmSym | Bus_G9 | PLTU | 4 | 870 | 80 | 870 | 0 | 1 | 0 | 100 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
G10 | ElmSym | Bus_G10 | PLTU | 4 | 840 | 80 | 840 | 0 | 1 | 0 | 100 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757
B1 | ElmBatt | Bus_B1 | BESS_LFP | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757 | 10 | 60 | 4 | 240
B2 | ElmBatt | Bus_B2 | BESS_LFP | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757 | 10 | 20 | 5 | 100
WT1 | ElmPVSys | Bus_WT1 | WindTurbine_DFIG | 0 | 400 | 0 | 266.383 | 0 | 1 | 0 | 66.6 | S4 | 20 | t20_peak | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757 |  | 0 | 0 | 0

## System_Summary
scenario | hour | demand_MW | Hsys_MWs | LargestLoss_MW | TotalPFR_MW | RoCoF_est_Hz_s | f_QSS_est_Hz | H_required_MWs
S1 | 1 | 4225.677 | 50295 | 1056 | 3540.323 | 0.5249 | 49.7052 | 48000
S1 | 12 | 5032.116 | 42357 | 931.854 | 1815.884 | 0.55 | 49.5007 | 42357
S1 | 20 | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1715.6 | 0.55 | 49.4726 | 42357
S3 | 1 | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3352.323 | 0.53175 | 49.6889 | 48000
S3 | 12 | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1815.884 | 0.55 | 49.496 | 42757
S3 | 20 | 5132.4 | 42357 | 931.854 | 1795.6 | 0.55 | 49.4955 | 42357
S4 | 1 | 4225.677 | 49647 | 1056 | 3676.15 | 0.53175 | 49.716 | 48000
S4 | 12 | 5032.116 | 42757 | 940.654 | 1996.446 | 0.55 | 49.5404 | 42757
S4 | 20 | 5132.4 | 42757 | 940.654 | 1981.983 | 0.55 | 49.5374 | 42757

## t20_S1
object_name | P_dispatch_MW | status_on | reserve_MW | loading_pct | P_VI_MW | H_VI_MWs
G1 | 931.854 | 1 | 244.146 | 79.24
G2 | 931.854 | 1 | 193.146 | 82.83
G3 | 931.854 | 1 | 37.146 | 96.17
G4 | 0 | 0 | 0 | 0
G5 | 0 | 0 | 0 | 0
G6 | 278.988 | 1 | 816.012 | 25.48
G7 | 0 | 0 | 0 | 0
G8 | 347.85 | 1 | 425.15 | 45
G9 | 870 | 1 | 0 | 100
G10 | 840 | 1 | 0 | 100
B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## t20_S3
object_name | P_dispatch_MW | status_on | reserve_MW | loading_pct | P_VI_MW | H_VI_MWs
G1 | 931.854 | 1 | 244.146 | 79.24
G2 | 340 | 1 | 785 | 30.22
G3 | 931.854 | 1 | 37.146 | 96.17
G4 | 0 | 0 | 0 | 0
G5 | 0 | 0 | 0 | 0
G6 | 790.842 | 1 | 304.158 | 72.22
G7 | 0 | 0 | 0 | 0
G8 | 347.85 | 1 | 425.15 | 45
G9 | 870 | 1 | 0 | 100
G10 | 840 | 1 | 0 | 100
B1 | 60 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
B2 | 20 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0

## t20_S4
object_name | P_dispatch_MW | status_on | reserve_MW | loading_pct | P_VI_MW | H_VI_MWs
G1 | 940.654 | 1 | 235.346 | 79.99
G2 | 340 | 1 | 785 | 30.22
G3 | 940.654 | 1 | 28.346 | 97.07
G4 | 0 | 0 | 0 | 0
G5 | 0 | 0 | 0 | 0
G6 | 586.859 | 1 | 508.141 | 53.59
G7 | 0 | 0 | 0 | 0
G8 | 347.85 | 1 | 425.15 | 45
G9 | 870 | 1 | 0 | 100
G10 | 840 | 1 | 0 | 100
B1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 240
B2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 100
WT1 | 266.383 | 1 | 0 | 66.6 | 0 | 0